## 工作表1 (3)
修附電機股份有限公司 Showfou Electric Machine Co. Ltd.
馬 達 特 性 試 驗 表 Motor Performance Report
電腦編號 |  | 123456 |  |  | 序號 | S123 |  | 型式 | T123 |  |  | 試驗日期
輸出功率 |  |  | kW | 1 | HP | 額定電流 |  | 3 | A | 空載電流 | 1.2 | A | 額定頻率 | 60 | Hz
額定電壓 |  | 220 | V | 極數 | 2 | P | 相數 | 3 | PH | 同步轉速 | 3600 | RPM | 周圍溫度 |  | tc (℃)
項次 | 內容 |  |  |  |  | 25% |  | 50% |  | 75% | 100% |  | 115% | 125%
1 | 冷阻 |  |  | Ra (Ω) |  | 1.9826 |  | 1.9826 |  | 1.9826 | 1.9826 |  | 1.9826 | 1.9826
2 | 運轉熱電阻 |  |  | Rb (Ω) |  | 2.0302 |  | 2.0779 |  | 2.1256 | 2.1732 |  | 2.2018 | 2.2209
3 | 定子繞阻溫度 |  |  | ts (℃) |  | 31.3 |  | 37.5 |  | 43.7 | 50 |  | 53.8 | 56.3
4 | 頻率 |  |  | f (Hz) |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60
5 | 同步轉速 |  |  | ns (rpm) |  | 3600 |  | 3600 |  | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600
6 | 轉速差 |  |  | Δn (rpm) |  | 34 |  | 56.4 |  | 82 | 106.1 |  | 121.1 | 134.8
7 | 轉子轉速 |  |  | nr (rpm) |  | 3566 |  | 3543.6 |  | 3518 | 3493.9 |  | 3478.9 | 3465.2
8 | 線電壓 |  |  | Vll (V) |  | 220 |  | 220 |  | 219.97 | 219.97 |  | 219.92 | 219.94
9 | 線電流 |  |  | Ill (A) |  | 3.4023 |  | 3.8631 |  | 4.4742 | 5.2427 |  | 5.7552 | 6.1211
10 | 定子輸入功率 |  |  | P1 (kW) |  | 486.71 |  | 661.64 |  | 842.72 | 1041.41 |  | 1166.12 | 1252.71
11 | 鐵損 |  |  | Pfe (kW) |  | 221.22 |  | 218.9 |  | 215.78 | 211.94 |  | 209.25 | 207.43
12 | 定子(一次)銅損 |  |  | Ps (kW) |  | 11.75 |  | 15.5 |  | 21.28 | 29.87 |  | 36.46 | 41.61
13 | 氣隙功率 |  |  | Pg (kW) |  | 253.74 |  | 427.24 |  | 605.66 | 799.61 |  | 920.41 | 1003.68
14 | 轉子(二次)銅損 |  |  | Pr (kW) |  | 2.41 |  | 6.71 |  | 13.81 | 23.59 |  | 30.93 | 37.64
15 | 磨擦與風損 |  |  | Pfw (kW) |  | 64.83 |  | 47.53 |  | 32.35 | 30.02 |  | 31.58 | 33.54
16 | 轉矩 |  |  | T (kgf·m) |  | 0.4994 |  | 1.0052 |  | 1.5187 | 2.0389 |  | 2.3549 | 2.5698
17 | 總損失 |  |  | P1 - P2 (kW) |  | 300.21 |  | 288.61 |  | 283.21 | 295.39 |  | 308.18 | 320.17
18 | 雜散損失 |  |  | PLr (kW) |  | 3 |  | 2.89 |  | 2.83 | 2.95 |  | 3.08 | 3.2
19 | 輸出機械功率 |  |  | P2 (kW) |  | 186.5 |  | 373 |  | 559.5 | 746 |  | 857.9 | 932.5
20 | 效率 |  |  | η (%) |  | 38 |  | 56 |  | 66 | 72 |  | 74 | 74
21 | 功率因數 |  |  | pf (%) |  | 65.02 |  | 77.85 |  | 85.63 | 90.3 |  | 92.13 | 93.05
表單編號： |  |  |  |  | 實驗室主管: |  |  |  | 技術主管: |  |  | 測試員: |  |  | 3/3