## 工作表2
修附電機股份有限公司 Showfou Electric Machine Co. Ltd.
馬 達 特 性 試 驗 表 Motor Performance Report
電腦編號 |  | 編號123456 |  |  |  | 報告編號 |  |  |  | 印表日期
型 式 |  | Type123 |  |  |  | 製造號碼 | Make123 |  |  | 試驗日期 | 2025-07-30
馬力 |  | 相數 | 頻率 | 電壓 |  | 電流 | 極數 | 回轉數 | 空載電流 | 溫升 | 絕緣 種類 | 試驗 設備
HP | kW | PH | Hz | V |  | A | P | RPM | A | ℃
1 |  | 3 | 60 | 220 |  | 3 | 2 | 3600 | 1.2
NO | 電壓 |  | 電流 |  | 功因 | 轉速 | 轉差 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | 備註
| V |  | A |  | PF % | RPM | Slip | kgf·M | kW | kW | %
1 | 219.8 |  | 3.0446 |  | 39.15 | 3591 | 0.25 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0%
2 | 220 |  | 3.4023 |  | 65.02 | 3566 | 0.95 | 0.0555 | 0.4867 | 0.1865 | 38.29 | 25%
3 | 220 |  | 3.8631 |  | 77.85 | 3543.6 | 1.57 | 0.1117 | 0.6616 | 0.373 | 56.37 | 50%
4 | 219.97 |  | 4.4742 |  | 85.63 | 3518 | 2.28 | 0.1687 | 0.8427 | 0.5595 | 66.39 | 75%
5 | 219.97 |  | 5.2427 |  | 90.3 | 3493.9 | 2.95 | 0.2265 | 1.0414 | 0.746 | 71.63 | 100%
6 | 219.92 |  | 5.7552 |  | 92.13 | 3478.9 | 3.36 | 0.2617 | 1.1661 | 0.8579 | 73.56 | 115%
7 | 219.94 |  | 6.1211 |  | 93.05 | 3465.2 | 3.75 | 0.2855 | 1.2527 | 0.9325 | 74.44 | 125%
電流 CURRENT (A) |  |  |  |  | 轉矩: 轉矩 Torque (kgf·m)
入力 Pin / 出力 BHP (kW) |  |  |  |  | 轉矩: 效率 Efficiency (%)
表單編號： |  |  |  |  | 功因: 實驗室主管:; 轉矩: 技術主管:; 出力: 測試員:; 備註: 2/3

## 工作表1
speed | slip | voltage | current | power | pf | torque | pout | eff
轉速rpm | 轉差 s | 電壓V | 電流A | 入力kW | 功因% | 轉矩kgf.m | 出力kW | 效率%
3591 | 0.25 | 219.8 | 3.0446 | 0.262 | 39.15 | 0 | 0 | 0
3584 | 0.44 | 219.9 | 3.134 | 0.3327 | 48.27 | 0.0061 | 0.0206 | 6.2
3581 | 0.53 | 220.02 | 3.1661 | 0.3507 | 50.34 | 0.0108 | 0.0364 | 10.35
3579 | 0.58 | 220.01 | 3.1918 | 0.3645 | 51.91 | 0.0156 | 0.0525 | 14.4
3577 | 0.64 | 220.02 | 3.1629 | 0.3713 | 53.35 | 0.0187 | 0.0629 | 16.95
3574 | 0.72 | 220.01 | 3.1725 | 0.3848 | 55.12 | 0.0211 | 0.0711 | 18.48
3572 | 0.78 | 220.01 | 3.1967 | 0.4007 | 56.97 | 0.0276 | 0.0928 | 23.14
3570 | 0.83 | 220.01 | 3.3172 | 0.4397 | 60.25 | 0.0399 | 0.1342 | 30.52
3569 | 0.86 | 220.01 | 3.3172 | 0.4527 | 62.04 | 0.0438 | 0.1474 | 32.56
3568 | 0.89 | 220 | 3.3558 | 0.4677 | 63.35 | 0.0487 | 0.1636 | 34.99
3567 | 0.92 | 220 | 3.3782 | 0.4805 | 64.66 | 0.0535 | 0.1798 | 37.41
3564 | 1 | 220 | 3.4522 | 0.4995 | 65.77 | 0.0597 | 0.2004 | 40.12
3561 | 1.08 | 220 | 3.4425 | 0.5149 | 67.99 | 0.0658 | 0.2209 | 42.9
3559 | 1.14 | 220 | 3.539 | 0.541 | 69.48 | 0.0742 | 0.249 | 46.02
3557 | 1.19 | 220 | 3.5872 | 0.5583 | 70.75 | 0.0787 | 0.2637 | 47.23
3555 | 1.25 | 220 | 3.5968 | 0.5641 | 71.29 | 0.0814 | 0.2729 | 48.37
3554 | 1.28 | 220 | 3.6065 | 0.5776 | 72.8 | 0.0854 | 0.2862 | 49.55
3553 | 1.31 | 220 | 3.6643 | 0.5959 | 73.92 | 0.0903 | 0.3025 | 50.76
3550 | 1.39 | 220 | 3.7029 | 0.6027 | 73.98 | 0.0928 | 0.3104 | 51.51
3549 | 1.42 | 220 | 3.7511 | 0.6191 | 75.02 | 0.0978 | 0.3271 | 52.83
3548 | 1.44 | 220 | 3.7318 | 0.6258 | 76.23 | 0.1001 | 0.3348 | 53.49
3547 | 1.47 | 220 | 3.7897 | 0.6326 | 75.87 | 0.1032 | 0.3451 | 54.55
3546 | 1.5 | 220 | 3.8283 | 0.6451 | 76.6 | 0.1062 | 0.355 | 55.03
3544 | 1.56 | 220 | 3.8283 | 0.6528 | 77.51 | 0.1091 | 0.3645 | 55.83
3543 | 1.58 | 219.99 | 3.9102 | 0.6736 | 78.3 | 0.1152 | 0.3846 | 57.09
3540 | 1.67 | 219.99 | 3.9151 | 0.6847 | 79.49 | 0.1197 | 0.3993 | 58.31
3539 | 1.69 | 219.99 | 3.9922 | 0.6991 | 79.6 | 0.1229 | 0.4099 | 58.63
3537 | 1.75 | 219.99 | 4.0115 | 0.7126 | 80.75 | 0.1284 | 0.4282 | 60.08
3534 | 1.83 | 219.99 | 4.0886 | 0.728 | 80.94 | 0.1316 | 0.4382 | 60.18
3531 | 1.92 | 219.99 | 4.1658 | 0.756 | 82.5 | 0.141 | 0.4692 | 62.07
3529 | 1.97 | 219.99 | 4.2429 | 0.7753 | 83.06 | 0.1481 | 0.4926 | 63.54
3527 | 2.03 | 219.99 | 4.3056 | 0.7955 | 83.99 | 0.1535 | 0.5103 | 64.13
3523 | 2.14 | 219.98 | 4.3972 | 0.8225 | 85.04 | 0.1612 | 0.5353 | 65.08
3521 | 2.19 | 219.98 | 4.4551 | 0.8341 | 85.11 | 0.165 | 0.5475 | 65.64
3518 | 2.28 | 219.97 | 4.4744 | 0.8428 | 85.63 | 0.1688 | 0.5596 | 66.4
3517 | 2.31 | 219.98 | 4.5901 | 0.8751 | 86.67 | 0.1777 | 0.5891 | 67.32
3515 | 2.36 | 219.98 | 4.6961 | 0.8987 | 87 | 0.1838 | 0.6088 | 67.74
3511 | 2.47 | 219.98 | 4.7685 | 0.9185 | 87.56 | 0.1901 | 0.6289 | 68.47
3507 | 2.58 | 219.97 | 4.8794 | 0.9492 | 88.44 | 0.1993 | 0.6587 | 69.39
3503 | 2.69 | 219.98 | 5.0047 | 0.9807 | 89.08 | 0.2077 | 0.6856 | 69.91
3501 | 2.75 | 219.97 | 5.0626 | 0.9952 | 89.36 | 0.2128 | 0.7021 | 70.55
3500 | 2.78 | 219.97 | 5.0819 | 1.0029 | 89.71 | 0.216 | 0.7125 | 71.05
3498 | 2.83 | 219.97 | 5.159 | 1.0212 | 89.99 | 0.2202 | 0.726 | 71.1
3495 | 2.92 | 219.96 | 5.2169 | 1.0347 | 90.17 | 0.2242 | 0.7386 | 71.38
3493 | 2.97 | 219.97 | 5.2651 | 1.0472 | 90.42 | 0.2286 | 0.7524 | 71.85
3491 | 3.03 | 219.96 | 5.3422 | 1.0665 | 90.76 | 0.2334 | 0.7681 | 72.02
3488 | 3.11 | 219.97 | 5.3808 | 1.0771 | 91 | 0.2361 | 0.7762 | 72.06
3487 | 3.14 | 219.96 | 5.4387 | 1.0897 | 91.09 | 0.2412 | 0.7928 | 72.75
3485 | 3.19 | 220.15 | 5.5544 | 1.1147 | 91.16 | 0.2453 | 0.8058 | 72.29
3483 | 3.25 | 219.97 | 5.6026 | 1.1263 | 91.39 | 0.2506 | 0.8225 | 73.03
3480 | 3.33 | 219.92 | 5.6315 | 1.1379 | 91.88 | 0.255 | 0.8363 | 73.5
3479 | 3.36 | 219.92 | 5.752 | 1.1654 | 92.12 | 0.2614 | 0.8571 | 73.54
3476 | 3.44 | 219.95 | 5.8244 | 1.1832 | 92.36 | 0.2676 | 0.8765 | 74.08
3469 | 3.64 | 219.96 | 5.9594 | 1.216 | 92.76 | 0.2751 | 0.8993 | 73.96
3466 | 3.72 | 219.9 | 6.0558 | 1.2372 | 92.91 | 0.2823 | 0.9223 | 74.55
3465 | 3.75 | 219.95 | 6.1329 | 1.2555 | 93.07 | 0.2861 | 0.9343 | 74.42
3463 | 3.81 | 219.91 | 6.1908 | 1.269 | 93.21 | 0.2901 | 0.9469 | 74.61
3462 | 3.83 | 219.95 | 6.239 | 1.2816 | 93.39 | 0.2957 | 0.9647 | 75.28
3457 | 3.97 | 219.96 | 6.3451 | 1.3057 | 93.55 | 0.3 | 0.9774 | 74.86
3456 | 4 | 219.92 | 6.4222 | 1.3221 | 93.6 | 0.3056 | 0.9953 | 75.28
3453 | 4.08 | 219.91 | 6.4608 | 1.3327 | 93.8 | 0.309 | 1.0056 | 75.46
3450 | 4.17 | 219.92 | 6.5765 | 1.3597 | 94.01 | 0.3131 | 1.0181 | 74.88
3448 | 4.22 | 219.95 | 6.644 | 1.3761 | 94.16 | 0.3179 | 1.033 | 75.07
3445 | 4.31 | 219.93 | 6.7019 | 1.3867 | 94.08 | 0.3229 | 1.0484 | 75.6
3441 | 4.42 | 219.95 | 6.808 | 1.4127 | 94.34 | 0.3278 | 1.063 | 75.25
3440 | 4.44 | 219.93 | 6.8562 | 1.4233 | 94.39 | 0.3309 | 1.0728 | 75.37
3438 | 4.5 | 219.91 | 6.914 | 1.4368 | 94.5 | 0.3368 | 1.0912 | 75.95
3435 | 4.58 | 219.97 | 7.0297 | 1.4619 | 94.54 | 0.342 | 1.1072 | 75.74
3434 | 4.61 | 219.93 | 7.1069 | 1.4792 | 94.64 | 0.3458 | 1.1191 | 75.65
3429 | 4.75 | 219.92 | 7.1647 | 1.4937 | 94.8 | 0.3513 | 1.1354 | 76.01
3427 | 4.81 | 219.93 | 7.2515 | 1.5139 | 94.93 | 0.3544 | 1.1448 | 75.62
3423 | 4.92 | 219.9 | 7.348 | 1.5342 | 94.95 | 0.36 | 1.1614 | 75.7
3422 | 4.94 | 219.93 | 7.4058 | 1.5477 | 95.02 | 0.365 | 1.1772 | 76.06
3416 | 5.11 | 219.93 | 7.5312 | 1.5757 | 95.13 | 0.37 | 1.1912 | 75.6
3413 | 5.19 | 219.91 | 7.618 | 1.5949 | 95.21 | 0.3749 | 1.2059 | 75.61
3412 | 5.22 | 219.91 | 7.6662 | 1.6046 | 95.18 | 0.3778 | 1.2148 | 75.71
3407 | 5.36 | 219.94 | 7.7723 | 1.6287 | 95.28 | 0.383 | 1.2298 | 75.51
3402 | 5.5 | 219.9 | 7.8687 | 1.6489 | 95.3 | 0.3873 | 1.2419 | 75.32
3401 | 5.53 | 219.92 | 7.9265 | 1.6634 | 95.42 | 0.3922 | 1.2572 | 75.58
3398 | 5.61 | 219.91 | 8.0615 | 1.6924 | 95.46 | 0.3971 | 1.2718 | 75.15
3397 | 5.64 | 219.92 | 8.1001 | 1.702 | 95.54 | 0.4012 | 1.2846 | 75.47
3395 | 5.69 | 219.89 | 8.1773 | 1.7174 | 95.51 | 0.4054 | 1.2973 | 75.54
3388 | 5.89 | 219.93 | 8.3026 | 1.7463 | 95.64 | 0.4102 | 1.3099 | 75.01
3386 | 5.94 | 219.93 | 8.3894 | 1.7647 | 95.64 | 0.4146 | 1.3229 | 74.97
3383 | 6.03 | 219.88 | 8.4569 | 1.7791 | 95.68 | 0.4203 | 1.3402 | 75.33
3380 | 6.11 | 219.9 | 8.5341 | 1.7965 | 95.73 | 0.4233 | 1.3486 | 75.07
3375 | 6.25 | 219.92 | 8.6401 | 1.8196 | 95.76 | 0.4281 | 1.3618 | 74.84
3372 | 6.33 | 219.89 | 8.7076 | 1.8341 | 95.79 | 0.4326 | 1.3747 | 74.95
3369 | 6.42 | 219.91 | 8.8426 | 1.863 | 95.81 | 0.438 | 1.3907 | 74.65
3365 | 6.53 | 219.89 | 8.9294 | 1.8833 | 95.91 | 0.443 | 1.4049 | 74.6
3360 | 6.67 | 219.89 | 8.9873 | 1.8949 | 95.88 | 0.445 | 1.4092 | 74.37
3357 | 6.75 | 219.91 | 9.1126 | 1.9209 | 95.85 | 0.4506 | 1.4255 | 74.21
3356 | 6.78 | 219.9 | 9.1898 | 1.9382 | 95.91 | 0.455 | 1.4391 | 74.25
3353 | 6.86 | 219.88 | 9.2669 | 1.9556 | 95.98 | 0.4597 | 1.4526 | 74.28
3345 | 7.08 | 219.9 | 9.4019 | 1.9836 | 95.94 | 0.4648 | 1.4653 | 73.87
3342 | 7.17 | 219.9 | 9.508 | 2.0067 | 95.98 | 0.4697 | 1.4793 | 73.72
3338 | 7.28 | 219.89 | 9.5562 | 2.0164 | 95.96 | 0.4728 | 1.4873 | 73.76
3335 | 7.36 | 219.9 | 9.6912 | 2.0462 | 96.02 | 0.4779 | 1.5021 | 73.41
3332 | 7.44 | 219.89 | 9.7876 | 2.0665 | 96.02 | 0.4832 | 1.5175 | 73.43
3326 | 7.61 | 219.88 | 9.8744 | 2.0839 | 95.98 | 0.4878 | 1.529 | 73.38
3320 | 7.78 | 219.89 | 10.0191 | 2.1157 | 96.03 | 0.4932 | 1.5433 | 72.95
3317 | 7.86 | 219.89 | 10.0962 | 2.1321 | 96.04 | 0.497 | 1.5537 | 72.87
3314 | 7.94 | 219.88 | 10.183 | 2.1494 | 96 | 0.5019 | 1.5676 | 72.93
3307 | 8.14 | 219.88 | 10.3469 | 2.1841 | 96 | 0.5073 | 1.5812 | 72.4
3305 | 8.19 | 219.89 | 10.4723 | 2.2102 | 95.98 | 0.513 | 1.5979 | 72.3
3297 | 8.42 | 219.87 | 10.5494 | 2.2275 | 96.03 | 0.5182 | 1.6103 | 72.29
3295 | 8.47 | 219.88 | 10.7134 | 2.2603 | 95.95 | 0.5233 | 1.6252 | 71.9
3288 | 8.67 | 219.87 | 10.8484 | 2.2883 | 95.94 | 0.5282 | 1.6369 | 71.53
3283 | 8.81 | 219.87 | 10.9641 | 2.3124 | 95.92 | 0.5347 | 1.6543 | 71.54
3270 | 9.17 | 219.86 | 11.1859 | 2.3587 | 95.91 | 0.5426 | 1.6721 | 70.89
3267 | 9.25 | 219.86 | 11.3595 | 2.3953 | 95.91 | 0.5489 | 1.6901 | 70.56
3258 | 9.5 | 219.87 | 11.4848 | 2.4204 | 95.85 | 0.5548 | 1.7035 | 70.38
3249 | 9.75 | 219.86 | 11.6873 | 2.4628 | 95.85 | 0.5614 | 1.7192 | 69.81
3240 | 10 | 219.87 | 11.8802 | 2.5014 | 95.76 | 0.5681 | 1.7348 | 69.35
3231 | 10.25 | 219.86 | 12.0152 | 2.5294 | 95.75 | 0.5752 | 1.7516 | 69.25
3219 | 10.58 | 219.86 | 12.3527 | 2.5988 | 95.69 | 0.5839 | 1.7714 | 68.16
3206 | 10.94 | 219.85 | 12.5841 | 2.6441 | 95.57 | 0.5931 | 1.7921 | 67.78
3193 | 11.31 | 219.84 | 12.8155 | 2.6914 | 95.53 | 0.6021 | 1.8119 | 67.32
3170 | 11.94 | 219.84 | 13.2784 | 2.782 | 95.3 | 0.6156 | 1.8391 | 66.11
3151 | 12.47 | 219.83 | 13.6931 | 2.8659 | 95.21 | 0.6254 | 1.8574 | 64.81
3134 | 12.94 | 219.83 | 14.0306 | 2.9315 | 95.04 | 0.6376 | 1.8832 | 64.24
3087 | 14.25 | 219.82 | 14.7634 | 3.0742 | 94.73 | 0.6531 | 1.9002 | 61.81
3055 | 15.14 | 219.81 | 15.4674 | 3.2092 | 94.39 | 0.6676 | 1.9221 | 59.89
3017 | 16.19 | 219.8 | 16.046 | 3.3182 | 94.08 | 0.68 | 1.9336 | 58.27
2923 | 18.81 | 219.78 | 17.4731 | 3.5805 | 93.23 | 0.695 | 1.9146 | 53.47
2749 | 23.64 | 219.75 | 19.286 | 3.9035 | 92.1 | 0.6869 | 1.7796 | 45.59
0 | 100 | 219.8 | 30.4124 | 5.3363 | 79.83 | 0.105 | 0 | 0